广检集团综合楼三楼及六楼办公室

弱电系统改造项目

竞

选

采

购

文

件

联系人：陈锡泉  黄浩林

电话、传真：020-66348609/66348606

邮箱： 574672984@qq.com

地址: 广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号

邮编：510440

广州检验检测认证集团有限公司

2020年4月20日

目录

（一）项目邀请书……………………………………3

（二）供应商须知……………………………………5

（三）采购需求………………………………………6

（四）评审方式………………………………………15

（五）附  表…………………………………………18

（五）工程量清单……………………………………22

（一）项目邀请书

根据广检集团广质院、广科院、集团办公室和集团技术质保部的需求，计划对综合楼三楼北面、西面、307室及六楼南面的办公场地进行装修改造，现对装修范围内的弱电系统改造项目进行邀请竞选采购,具体事项公告如下：

一、项目概况:

1.1项目名称：广检集团综合楼三楼及六楼办公室弱电系统改造项目

1.2最高限价：人民币  28.00 万元。

1.3项目承包内容：根据采购人的需求以及现场实际情况，对综合楼三楼北面、西面、307室及六楼南面的办公场地进行弱电系统改造，施工面积约2100㎡。项目实施内容包括：弱电系统（包括网络信息、电话通讯、门禁系统）的深化设计、施工、测试、调试、验收等相关内容。

1.4项目地址：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号综合楼三楼及六楼。

1.5承包方式：总价包干。

1.6项目施工期限：总工期120个日历天（含法定节假日）。由于受综合楼三楼及六楼的装修进度影响，实际完成时间视装修实际进度与采购人确定。

二、供应单位资格要求：

2.1供应商的资格要求：供应商应具有独立法人资格（提供营业执照）。

2.2供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加本项目竞选。供应商须提供单位股权构成证明书（参照采购文件附件模板）。

三、响应文件递交时间：

3.1递交截止时间： 2020年4月30日09时30分（响应文件递交开始时间：自公告即日起）。

四、响应文件递交地点：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号综合楼309室

五、评审时间：2020年4月30日14时00分

六、评审地点：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号综合楼六楼会议室

七、联系方式：

联系人：陈锡泉、黄浩林

联系电话：020-66348609/66348606

联系地址：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号综合楼309室

（二）供应商须知

一、供应商须知表

| 项目 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 广检集团综合楼三楼及六楼办公室弱电系统改造项目 |
| 2 | 项目地点 | 广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号综合楼三楼及六楼 |
| 3 | 资金性质 | 企业自筹 |
| 4 | 最高限价 | 人民币28.00万元 |
| 5 | 报价要求 | 供应商根据各自情况自主报价。报价（总包价）一经确定，则不因市场价格变化、人员工资变化等因素进行调整（除采购人提出变更要求外）。 |
| 6 | 响应文件要求 | 提供报价原件、营业执照、相关资质文件、业绩材料等资料复印件，并加盖公章。另外还需要附上报价明细清单及所选用主要材料、设备的品牌，并加盖公章。 |
| 7 | 响应文件数量 | 正本1份、副本4份，响应文件应密封完好 |
| 8 | 响应文件密封要求 | 供应单位应将“响应文件”包封，在封口处加盖单位公章密封, 写明供应商名称、地址及竞选采购项目 |
| 9 | 响应文件递交 | 供应商应在递交截止时间前将响应文件递交至指定地点，逾期不予接收 |
| 10 | 响应文件补充和撤回 | 供应商可以在递交截止时间前，以书面通知形式对所递交的响应文件进行补充或撤回 |
| 11 | 答疑及踏勘现场 | 本项目不集中举行答疑会或踏勘现场 |
| 12 | 评审方法 | 综合评分法（详见评分方式） |
| 13 | 评审小组 | 评审小组成员在符合《广纺院采购管理实施细则》资格要求的人选中选取5人 |
| 14 | 资格审查 | 按照资格审查表对供应商进行资格审查，符合资格审查的供应商不足3家，则本次采购项目停止。 |
| 15 | 中选供应商确定 | 按照评分表内容进行评审，综合得分最高者为中选供应商。如果出现最高综合得分相同的情况，以价格分较高的供应商作为项目的中选供应商。 |
| 16 | 评审地址 | 广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号综合楼六楼会议室 |
| 17 | 评审时间 | 2020年4月30日下午14时00分 |
| 18 | 联系方式 | 联系人：陈锡泉/黄浩林 电话：020-66348609/66348606 |

（三）采购需求

一、项目承包方式

1.1承包方式：本项目采用总价包干。供应商应根据本项目附有的工程量清单及文件需求进行自主报价。报价应包含深化设计费、材料费、设备费、运输费、施工安装费、测试费、调试费、税费、管理费等达到采购人使用需求所产生的一切费用。

1.2采购文件附有本项目的工程量清单，如有漏项或少量等问题，供应商应自行补充。供应商中选后不应以漏项或少量等清单问题向采购人提出费用增加等问题，但施工仍须满足采购人使用需求以及采购文件的相关描述。

二、项目采购需求内容：

2.1本项目弱电系统改造主要分为网络信息系统及门禁系统施工改造。供应商需要根据采购人的需求以及装修平面布置图进行系统设计，出具相关设计图纸并由采购人确认。

2.2网络信息系统

2.2.1信息点的数量见表1，具体安装位置请参考表1备注信息以及附件图纸。

表1.信息点数量需求表

| 序号 | 楼层 | 房间 | 网络信息点数量/个 | 电话信息点数量/个 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三楼 | 广科院办公室1 | 34 | 31 | 其中2个网络信息点安装在靠走廊的墙面上，其它安装在办公桌上 |
| 2 | 三楼 | 广科院办公室2 | 5 | 4 | 其中1个网络信息点安装在靠走廊的墙面上，其它安装在办公桌上 |
| 3 | 三楼 | 广科院办公室3 | 5 | 4 | 其中1个网络信息点安装在靠走廊的墙面上，其它安装在办公桌上 |
| 4 | 三楼 | 广质院业务办公室 | 13 | 12 | 其中1个网络信息点安装在靠走廊的墙面上，其它安装在办公桌上 |
| 5 | 三楼 | 广科院打印室1 | 4 | 0 | 安装在墙上 |
| 6 | 三楼 | 广科院档案室 | 2 | 0 | 安装在靠走廊的墙面上 |
| 7 | 三楼 | 广科院仓库 | 1 | 0 | 安装在靠走廊的墙面上 |
| 8 | 三楼 | 广质院业务洽谈室 | 1 | 0 | 安装在会议桌 |
| 9 | 三楼 | 广科院经理室1 | 1 | 1 | 安装在办公桌上 |
| 10 | 三楼 | 广科院经理室2 | 1 | 1 | 安装在办公桌上 |
| 11 | 三楼 | 广科院经理室3 | 1 | 1 | 安装在办公桌上 |
| 12 | 三楼 | 广科院经理室4 | 1 | 1 | 安装在办公桌上 |
| 13 | 三楼 | 广科院经理室5 | 1 | 1 | 安装在办公桌上 |
| 14 | 三楼 | 广科院经理室6 | 1 | 1 | 安装在办公桌上 |
| 15 | 三楼 | 广质院经理室7 | 1 | 1 | 安装在办公桌上 |
| 16 | 三楼 | 广质院经理室8 | 1 | 1 | 安装在办公桌上 |
| 17 | 三楼 | 信息中心办公室 | 10 | 10 | 其中2个网需要连接至三楼中心机房，不连接至弱电井 |
| 18 | 三楼 | 广质院会议室 | 1 | 0 | 安装在会议桌 |
| 19 | 三楼 | 广质院储物室 | 1 | 0 | 安装在靠走廊的墙面上 |
| 20 | 三楼 | 广质院司机室 | 2 | 2 | 安装在办公桌上 |
| 21 | 三楼 | 广质院综合业务办公室 | 48 | 48 | 安装在办公桌上 |
| 22 | 三楼 | 广质院打印室2 | 1 | 0 | 安装在墙面上 |
| 23 | 六楼 | 601室 | 10 | 8 | 其中2个网络信息点安装在打印机和会议桌位置，其它安装在办公桌上 |
| 24 | 六楼 | 602室 | 7 | 5 | 其中2个网络信息点安装在靠走廊的墙面上，其它安装在办公桌上 |
| 25 | 六楼 | 603室 | 8 | 6 | 其中2个网络信息点安装在打印机和卡座办工台的前面位置，其它安装在办公桌上 |
| 26 | 六楼 | 605-1室 | 8 | 6 | 其中2个网络信息点安装在打印机和会议桌位置，其它安装在办公桌上 |
| 27 | 六楼 | 605-2室 | 8 | 6 | 其中2个网络信息点安装在打印机和会议桌位置，其它安装在办公桌上 |
| 28 | 六楼 | 606室 | 6 | 4 | 其中2个网络信息点安装在靠走廊的墙面上，其它安装在办公桌上 |
| 29 | 六楼 | 608室 | 1 | 1 | 安装在办公桌上 |

2.2.2供应商需要根据采购文件需求以及平面图完成网络信息系统的深化设计。并且为了方便各需求部门的日常管理，综合楼三楼广科院及广质院的网络信息点应尽量连接至独立的配线架及交换机上，避免交叉。

2.2.3网络信息点线路敷设及安装要求：

（1）网络信息点需要按确认后的设计图纸进行施工安装。施工面从末端信息点至弱电井内网络交换机上。

（2）网络信息点的末端采用六类信息模块，并安装在信息接口面板上。

（3）网线采用六类非屏蔽双绞线，所有线路须要采用镀锌铁管或镀锌线槽进行保护。线管、线槽的分支、弯角等部位须采用配套的配件进行安装连接。

（4）所有网络信息点的线路需要敷设至弱电井内（除三楼307室的其中2个网络信息点外），并连接在机柜配线架上。完成配线架至交换机的跳线连接，跳线采用六类非屏蔽跳线。

（5）三楼的南面和北面两个弱电井，还有六楼南面的弱电井内各安装1个网络机柜，用于安装配线架、网络交换机等设备。新装的机柜需要靠近原有的网络机柜，方便交换机跳接。

（6）末端信息面板、配线架及跳线上需要做好相应的标记，以便网络维护人员查找线路。机柜内的线路走线应整齐、清晰，方便检查、调整。

（7）六类非屏蔽双绞线（网线）、六类非屏蔽跳线、六类非屏蔽信息模块品牌要求：康普、施耐德或西蒙。

（8）配线架为24口六类非屏蔽网络配线架，品牌要求：康普、施耐德或西蒙。

（9）交换机为24口或48口以太网交换机，支持24个或48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个10G BASE-X SFP+端口,支持AC110/220V。每台交换机需配置2个单模光纤模块。交换机、光纤模块品牌要求：思科、华为或H3C（华三）。

（10）按每台交换机2对配置光纤跳线，用于新装交换机与原弱电井内交换机的跳接，光纤跳线规格：LC-FC3.0mm单模 3米双工LC-FC3.0mm跳线。

（11）网络机柜要求：CSE6642U标准网络机柜，8位简易PDU ，尺寸600*600*2000mm，带接地排。

（12）按照网络信息点的数量配置末端电脑、打印机等设备用的网络跳线，长度不少于1.5米。

2.2.4电话信息点线路敷设及安装要求：

（1）电话信息点需要按确认后的设计图纸进行施工安装。施工面从末端信息点至弱电井内电话配线架。

（2）电话信息点的末端采用超五类电话模块，并安装在信息接口面板上。

（3）电话线采用超五类非屏蔽双绞线，所有线路须要采用镀锌铁管或镀锌线槽进行保护。线管、线槽的分支、弯角等部位须采用配套的配件进行安装连接。

（4）所有电话信息点的线路需要敷设至弱电井内，并连接在机柜配线架上。电话信息点与网络信息点共用网络机柜。

（6）末端信息面板、配线架上需要做好相应的标记，以便网络维护人员查找线路。机柜内的线路走线应整齐、清晰，方便检查、调整。

（7）超五类非屏蔽双绞线（网线）、超五类电话模块品牌要求：康普、施耐德或西蒙。

（8）配线架为24口电话配线架，品牌要求：康普、施耐德或西蒙。

（9）需要按照电话信息点的数量配置电话配线架至弱电间原电话交换机的跳线。跳线长度不小于2.1米。

2.3门禁机系统

2.3.1门禁数量参考表2，具体安装位置参考附图。

表2.门禁数量需求表

| 序号 | 楼层 | 房间 | 门禁数量/个 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三楼 | 广科院办公室1 | 4 |  |
| 2 | 三楼 | 广科院办公室2 | 1 |  |
| 3 | 三楼 | 广科院办公室3 | 1 |  |
| 4 | 三楼 | 广科院档案室 | 2 |  |
| 5 | 三楼 | 广科院仓库 | 1 |  |
| 6 | 三楼 | 广科院经理室3 | 1 |  |
| 7 | 三楼 | 广科院经理室4 | 1 |  |
| 8 | 三楼 | 广科院经理室5 | 1 |  |
| 9 | 三楼 | 广科院经理室6 | 1 |  |
| 10 | 三楼 | 广质院业务办公室 | 2 |  |
| 11 | 三楼 | 广质院业务洽谈室 | 1 |  |
| 12 | 三楼 | 信息中心办公室 | 2 |  |
| 13 | 三楼 | 广质院会议室 | 1 |  |
| 14 | 三楼 | 广质院储物室 | 2 |  |
| 15 | 三楼 | 广质院司机室 | 1 |  |
| 16 | 三楼 | 广质院综合业务办公室 | 3 |  |

2.3.2供应商需要根据采购文件需求以及装修平面图完成门禁系统的深化设计。并且为了方便各需求部门的日常管理，综合楼三楼广科院及广质院的门禁系统需完全独立配置，控制主机相互独立。信息中心办公室的门禁并入广科院门禁系统。

2.3.3门禁控制主机的数据采集及控制采用网络连接至广科院及广质院新增的网络交换机上。

2.3.4门禁电源线采用RVVP3*2.5mm，控制线采用超五类非屏蔽双绞线，所有线路须要采用镀锌铁管或镀锌线槽进行保护。线管、线槽的分支、弯角等部位须采用配套的配件进行安装连接。

2.3.5门禁电插锁采用阴极锁，带钥匙把手。品牌要求：霍尼韦尔、微耕或科松。

2.3.6门禁线路进入门内，需要采用专业的弹簧过线保护器，304不锈钢材料。

2.3.7门禁读卡器：读取门禁卡信息，带触控密码按键。可采用读卡或者按密码开启门禁。品牌要求：霍尼韦尔、微耕或科松。

2.3.8除了需要在门外安装门禁读卡器以外，室内也要安装相应的门禁开关按钮，方便进出。门禁按钮为触控式，单色光，品牌要求：霍尼韦尔、微耕或科松。

2.3.9门禁的控制器采用网络型门禁主机，支持TCP/IP协议、RS485及ES232协议。品牌要求：霍尼韦尔、微耕或科松。

2.3.10门禁的数据通过网络传输到电脑服务器上（电脑由采购人自备），供应商需要配备2套门禁软件及2个发卡器，分别为广科院及广质院两个需求部门的电脑服务器上。门禁软件具备门禁卡授权、门禁开关记录等功能，提供二次开发接口，并且终身免费使用。门禁软件及发卡器的品牌要求：霍尼韦尔、微耕或科松。

三、其他施工要求

3.1所有网络及电话线路从走廊进入办公室后，从天花引至办公卡座最后的靠墙或靠窗位置，再引至办公卡座上，一直穿到前面的办公卡座上。

3.2由于办公家具的进场时间无法确认，款式及走线方式可能存在较大差异，供应商需要积极配合完成办公家具上的线路敷设和信息点安装。

四、施工期限

4.1按照综合楼三楼及六楼的装修施工计划，需要三楼完成装修后，待六楼办公人员搬迁至三楼，才能进行六楼装修。故此网络信息系统的安装施工需要配合装修施工进度计划，分时段进行施工。并且办公家具需要分批进场安装，涉及办公桌上的网络信息点安装需要配合家具安装同步进行。供应商需要充分考虑以上因素所导致的施工期延长、分批分时段施工及窝工问题。中选供应商不能以采购人原因导致工期延后为由，提出费用增加等问题。

4.2项目施工期限：总工期120个日历天（含法定节假日）。由于受综合楼三楼及六楼的装修进度影响，实际完成时间视装修实际进度与采购人确定。

五、验收条件

5.1按照国家有关质量验收规范、设计图纸、竞选采购文件需求及合同条款要求进行验收。

六、付款方式：

6.1合同签订后10个工作日内，采购人凭中选供应商提供的等额增值税专用发票（以下称发票）向中选供应商支付合同总价的30%为合同首期款。

6.2中选供应商完成综合楼三楼的网络系统及门禁系统线路敷设工作后10个工作日内，采购人凭中选供应商提供的等额发票向中选供应商支付合同总价的20%，为合同第二期款。

6.3中选供应商完成综合楼三楼的网络系统及门禁系统的设备安装，并调试完成，达到使用需求，经采购人验收后10个工作日内，采购人凭中选供应商提供的等额发票向中选供应商支付合同总价的25%，为合同第三期款。

6.4中选供应商完成综合楼六楼的网络系统的线路敷设及设备安装，并调试完成，达到使用需求，经采购人验收后10个工作日内，采购人凭中选供应商提供的等额发票向中选供应商支付合同总价的20%，为合同第四期款。

6.5质保期满一年后10个日工作内采购人凭中选供应商提供的等额发票无息支付余款（合同总价的5％）。

七、质保期

本工程的质保期为2年。质保期自全部工程竣工验收合格之日起计算，在质保期内因中选供应商施工质量而造成返修及其产生的所有费用由中选供应商负责。中选供应商在接到采购人维修通知之日起当天内派员到现场维修。未能及时到场维修的，采购人有权另行选用第三方进行维修，因此支付的费用由中选供应商承担，可在质保金中扣除。因中选供应商使用不当造成的损坏，可由中选供应商修理，但费用由采购人承担。

八、勘察现场

供应商自行勘察现场，勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料，采购人对供应商由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

（四）评审方式

一、评审规则：

1.1评审程序：先对参选供应商进行资格审查，符合资格审查的供应商不足3家，则本次采购项目停止。对通过资格审查的供应商响应文件进行评审，确认中选供应商。

1.2项目采用综合评分法进行评审，综合评分由商务技术部分和价格部分组成（评分权重及分值详见下表），以综合评分总得分最高的参选供应商作为项目中选供应商。如果出现最高总得分相同的情况，以价格分较高的供应商作为项目的中选供应商。

评分权重及分值：

| 内容 | 商务及技术部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 60% | 40% |
| 分值 | 60 | 40 |

备注：具体评分标准见商务及技术评分表和价格评分表

二、资格审查表

| 审查内容 | （供应商） | （供应商） | …… |
| --- | --- | --- | --- |
| 提供营业执照 |  |  |  |
| 报价未超过项目最高限价 |  |  |  |
| 提供法人代表授权文件 |  |  |  |
| 提供股权构成证明书 |  |  |  |
| 响应文件是否在有效期内 |  |  |  |
| 结论（是否通过） |  |  |  |

备注：符合相关要求请打“”，不符合打“X”

三、商务及技术评分表（权重60%，总分60分）

供应商技术评分最终得分取所有评审小组成员评分的平均值（精确到小数点后2位）。

| 序号 | 评审内容 | 总分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计图纸 | 8 | 提供完整的平面设计图纸以及系统设计图纸，并进行横向对比。 对比较优5～8分； 对比一般1～4分； 不提供，不得分。 |
| 2 | 供应商能力 | 5 | # 具有信息系统集成及服务资质证书 提供得5分，不提供不得分 |
| 3 |  | 5 | # 具有安全技术防范系统施工资格证 提供得5分，不提供不得分 |
| 4 |  | 1 | 供应商为一般纳税人（提供一般纳税人证明文件，如税务事项通知书等），得1分 |
| 5 | 供应商本地服务能力 | 2 | # 在广州市注册的得2分 # 在广州市设有分支机构的得1分 |
| 6 | 供应商业绩 | 15 | 2018年至今具有同类项目经验情况以提供合同复印件作为证明资料(合同总价20万元以上) 每提供1项，得5分，最高得15分 |
| 7 | 项目负责人能力 | 3 | 拟任项目负责人具有智能化系统集成项目经理证得3分 |
| 8 | 施工人员资质 | 6 | 施工人员具备系统集成工程或安防从业证书的，提供1个得2分，最高的6分 |
| 9 | 项目实施方案 | 15 | 对供应商提供的项目实施方案进行横向对比，对比内容包括工期计划、实施方案、售后服务方案、培训方案、其它人员配置情况等 方案优：11～15分 方案良：6～10分 方案一般1～5分 |

评审小组成员签名：

日            期：

四、价格评分表（权重40%，总分40分）

取最低者作为基准价，各有效响应供应商的价格评分统一按照下列公式计算：价格评分＝（基准价÷响应报价）×价格权重×100（精确到小数点后2位）。

| 序号 | 供应商名称 | 报价（元） | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

评审小组成员签名：

日            期：

四、综合评分汇总表

供应商的综合得分=商务及技术得分+价格得分。综合得分最高的参选供应商作为项目的中选供应商。如果出现最高总得分相同的情况，以价格分较高的供应商作为项目的中选供应商。

| 供应商名称 | 商务及技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

确定中选供应商：

评审小组成员签名：

日          期：

（五）附表

一、报价文件格式

项目名称：

| 项目名称 | 投标总价 （合计） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | （大写）：人民币 （小写）：¥ |  |

注：

- 供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式（留有空白处默认为响应招标文件要求）。

- 报价必须包括人工费、材料费、差旅费、税费等一切完成本项目所需的全部费用。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

二、提交材料一览表

| 序号 | 材料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 |  |
| 2 | 法人代表授权文件 |  |
| 3 | 报价文件 |  |
| 4 | 供应商资质文件 |  |
| 5 | 人员资质文件 |  |
| 6 | 股权构成证明书 |  |
| 7 | 业绩材料 |  |
| 8 | 项目实施方案 |  |
| 9 | 图纸 |  |
| 10 | 一般纳税人证明文件 |  |
| 11 | 报价明细 |  |

三、响应文件拆封记录表

| 序号 | 提交了响应文件的 供应商名称 | 响应文件是否按要求密封完好 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：符合相关要求请打“”，不符合打“X”

广纺院采购工作监督小组：

日       期：

四、股权构成证明书（模板）

公司股权构成证明书

公司为依照《中华人民共和国公司法》成立的有限责任公司，公司注册资本为              万元，公司股东及其出资比例和出资额如下：

股东A（名称）        ，持股比例：        ，出资额：

股东B（名称）        ，持股比例：        ，出资额：

股东C（名称）        ，持股比例：        ，出资额：

………（如此类推）

特此证明

公司（盖章）

年     月     日

（六）工程量清单

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三楼网络、电话 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜、机架 | 1.名称:3FN-D01 6642U网络机柜 2.规格:JG-600*600*2000mm | 台 | 2 |
| 2 | 双绞线缆 | 1.超五类非屏蔽网线 | m | 7335.32 |
| 3 | 双绞线缆 | 1.六类非屏蔽网线 | m | 8586.61 |
| 4 | 配线架 | 1.24口六类网络配线架 | 个 | 6 |
| 5 | 配线架 | 1.24口超五类电话配线架 | 个 | 6 |
| 6 | 信息插座 | 1.双口信息面板（含底盒及模块） | 个 | 120 |
| 7 | 信息插座 | 1.单口信息面板（含底盒及模块） | 个 | 18 |
| 8 | 交换机 | 1.48口千兆4光10G交换机 2.交换机系统功能调试 | 台 | 2 |
| 9 | 交换机 | 1.24口千兆4光10G交换机 2.交换机系统功能调试 | 台 | 2 |
| 10 | 光电转换器 | 1.万兆光模块 | 个 | 4 |
| 11 | 配线架 | 1.理线架 1U 19寸标准 | 个 | 6 |
| 12 | 跳线 | 1.网络跳线安装 1.5m | 条 | 138 |
| 13 | 跳线 | 1.电话跳线安装 2.1m | 条 | 120 |
| 14 | 跳线 | 1.设备跳线安装 2.1m | 条 | 138 |
| 15 | 跳线 | 1.光纤跳线 3m | 条 | 8 |
| 16 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:热镀锌 3.规格:150x100x1.5mm2 | m | 161.71 |
| 17 | 配管 | 1.配管 镀锌钢管DN20 | m | 883.05 |
| 18 | 配管 | 1.配管 镀锌钢管DN25 | m | 729.58 |
| 19 | 铁构件 | 1.名称:一般铁构件 2.材质:型钢 3.规格:综合 | kg | 112.83 |
| 20 | 双绞线缆测试 | 1.双绞线缆测试 五类以上 | 点 | 258 |
| 六楼网络、电话 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜、机架 | 1.名称:6FS-D01 6642U网络机柜 2.规格:JG-600*600*2000mm | 台 | 1 |
| 2 | 双绞线缆 | 1.超五类非屏蔽网线 | m | 1563.26 |
| 3 | 双绞线缆 | 1.六类非屏蔽网线 | m | 2047.61 |
| 4 | 配线架 | 1.24口六类网络配线架 | 个 | 2 |
| 5 | 配线架 | 1.24口超五类电话配线架 | 个 | 2 |
| 6 | 信息插座 | 1.双口信息面板（含底盒及模块） | 个 | 36 |
| 7 | 信息插座 | 1.单口信息面板（含底盒及模块） | 个 | 12 |
| 8 | 交换机 | 1.48口千兆4光10G交换机 2.交换机系统功能调试 | 台 | 1 |
| 9 | 光电转换器 | 1.万兆光模块 | 个 | 1 |
| 10 | 配线架 | 1.理线架 1U 19寸标准 | 个 | 2 |
| 11 | 跳线 | 1.网络跳线安装 1.5m | 条 | 48 |
| 12 | 跳线 | 1.电话跳线安装 2.1m | 条 | 36 |
| 13 | 跳线 | 1.设备跳线安装 2.1m | 条 | 48 |
| 14 | 跳线 | 1.光纤跳线 3m | 条 | 2 |
| 15 | 配管 | 1.配管 镀锌钢管DN20 | m | 267.74 |
| 16 | 配管 | 1.配管 镀锌钢管DN25 | m | 203.06 |
| 17 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.材质:热镀锌 3.规格:150x100x1.5mm2 | m | 52.51 |
| 18 | 铁构件 | 1.名称:一般铁构件 2.材质:型钢 3.规格:综合 | kg | 36.64 |
| 19 | 双绞线缆测试 | 1.双绞线缆测试 超五类以上 | 点 | 84 |
| 三楼门禁 |  |  |  |  |
| 1 | 配电箱 | 1.安防电源配电箱 悬挂式 | 台 | 2 |
| 2 | 出入口控制设备 | 1.门禁控制箱 2.一拖二门禁控制器 | 台 | 2 |
| 3 | 出入口控制设备 | 1.门禁控制箱 2.一拖三门禁控制器 | 台 | 3 |
| 4 | 出入口控制设备 | 1.门禁控制箱 2.一拖四门禁控制器 | 台 | 3 |
| 5 | 系统软件 | 1.门禁考勤系统软件 2.配套提供二次开发口,加密狗及软件 | 套 | 2 |
| 6 | 双绞线缆 | 1.六类非屏蔽网线 | m | 403.94 |
| 7 | 配线 | 1.主干电源线RVV3*2.5mm | m | 378.34 |
| 8 | 配线 | 1.出门按钮线RVV4*0.5mm | m | 156.33 |
| 9 | 配线 | 1.出门按钮线RVVP4*0.5mm | m | 156.33 |
| 10 | 配线 | 1.门锁线RVVP6*0.5mm | m | 156.33 |
| 11 | 配管 | 1.配管 镀锌钢管DN20 | m | 156.33 |
| 12 | 出入口执行机构设备 | 1.门锁 电插锁 | 台 | 29 |
| 13 | 出入口目标识别设备 | 1.门禁读卡器 带键盘 | 台 | 25 |
| 14 | 按钮 | 1.出门按钮 | 个 | 25 |
| 15 | 套管 | 1.门过线保护器安装 | 个 | 29 |
| 16 | 安全防范分系统调试 | 1.安全防范分系统调试 出入口系统 ≤50门 | 系统 | 1 |
| 其他 |  |  |  |  |
| 1 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 | 项 | 1 |
| 2 | 措施费 | 1. 绿色施工安全防护措施费 2. 其他措施费 | 项 | 1 |